软化水处理设备采购、安装供应商

竞价比选公告

各位竞价人：

重庆金刀峡旅游开发有限责任公司拟于近期采购三套软化水处理设备，使进入太阳能热水系统的水达到国家规定的水软化处理指标要求。现对该项目设备供应商进行竞价比选公告，凡满足竞价比选文件资格要求的供应商均可参与此次竞价比选。参与竞价比选的各竞价人须在仔细阅读本文件后，自行前往项目地点考察，结合本工程项目的特点，慎重报价，欢迎符合资格条件的供应商参与竞价比选。

邀请人：重庆金刀峡旅游开发有限责任公司

2018年11月7日

竞价比选规则

一、软化水处理设备参数

金刀峡两江假日酒店主楼太阳能热水系统、仁义楼太阳能热水系统、男生宿舍太阳能热水系统配套的三套软化水处理设备。

（一）技术参数

1.产水量：10T/h，6T/h，1T/h各一套（含配套软化水箱）。

2.进水要求：深层地下水或市政自来水。

3.出水指标：工业锅炉进水标准（GB1576-1966规定）。

4.设计水温: 25度。

5.供水方式：全自动。

6.供电方式：220V、50HZ，接地电阻10。

（二）全自动软化水设备技术参数

1.工作压力：0.2-0.6MPa；最佳为0.3MPa。

2.原水硬度：≤5mmol/L。

3.原水水温：5℃-40℃。

（三）工艺流程图

（四）工作流程

1.工作状态

硬水经过控制阀进入树脂罐，经树脂层处理的水通过底步的布水器，进入沿着中心升降管向上，再通过控制阀流出。

2.反洗状态

硬水进入控制阀后经过；控制阀→中心升降管向下→通过底部的布水器→经过树脂层向上→最后通过控制阀排水口排出。

3.再生状态

硬水进入控制阀后，向上进入注水器，然后通过射流过程将盐罐中的还原剂吸入，带还原剂的水流向下经过树脂进入布水器和升降管，再通过控制阀排水口排出。

4.慢速清洗状态

硬水经控制阀进入树脂罐，经树脂层处理过的水通过底部的布水器，然后沿着中心的升降管向上，再通过控制阀流出。

5.快速清洗状态

硬水经控制阀进入树脂罐向下，经过树脂层后进入布水器沿升降管向上，最后通过控制阀排水口排出，其流速比慢清洗稍快。

6.盐罐注水状态

硬水进入控制阀，在向设备供水的同时，经注水器通过盐水阀向盐罐注水。

二、采购方式

竞价比选。

三、质量标准

出水指标：工业锅炉进水标准（GB1576-1966规定）。合同履行过程中，上述标准被废止或者修改的，适用被废止或者修改后重新发布实施的标准。

四、供应商资格条件

（一）持有合法营业执照，具备独立法人资格的软化水设备生产厂家或经销商，营业执照中须具备软化水设备销售资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）所提供软化水设备必须具备产品质量检测报告或产品质量检验合格证书；

（四）参加竞价比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

五、报价内容及报价方式

（一）报价内容

竞价人应根据邀请人提供的竞价书格式进行填报，并按照本竞价文件附件四的规格数量以附件三《设备报价表》的格式进行报价，报价以人民币元为计算单位，包含但不限于设备运输费、二次转运费、垂直吊装费、安装费、调试费、税金等与本项目相关的所有费用，不因任何原因进行调整。且报价不能超过邀请人制定的最高限价（详见附件四《设备最高限价表》）

（三）设备供应商需向邀请人提供竞价书，包括设备供应商营业执照、类似业绩证明文件、法人授权书、承诺书、设备报价表等。

六、交货地点

重庆市北碚区金刀峡镇小塘村1号项目安装现场。

七、设备验收方式

设备到场后，应向邀请人提供设备检验报告、合格证及备品备件清单（均需加盖设备供货商鲜章），安装调试完毕，负荷试车运行正常，出水指标符合国家相关规范要求，经邀请人现场代表签字确认，即视为验收合格。

- 质量保证期

质量保证期为12个月，从设备安装调试验收合格之日起计算。

九、结算及付款方式

（一）先货后款，邀请人不预付货款，采用银行转账方式支付设备款项。设备安装调试负荷试车完毕，验收合格，乙方提供税率为   %的全额增值税专用发票给甲方，甲方在十个工作内日支付合同总价款的97%给供应商，金额为：人民币（大写）         （小写：¥       元）。

（二）第二期：剩余3%作为质量保证金，验收合格后12个月质保期到期，乙方履行完质保义务且经甲方确认后，十个工作日内甲方将质保金：（大写         ）（¥          元）支付给乙方。如乙方未及时履行质保义务，甲方有权扣除相应的保修责任款后将剩余的质量保证金支付给乙方。

（三）如因乙方未能及时提供发票或相关资料导致甲方延迟付款，甲方不承担任何责任金。

十、废标、流标

（一）各设备供应商需提供符合竞价比选规则要求的竞价比选书，竞价比选书必须装入投标文件袋，并密封完好，封口处需加盖单位公章，报价不能超过邀请人制定的最高限价，否则为废标；

（二）参与竞价的设备供应商必须不少于三家，如达不到三家则此次竞价流标，邀请人将根据流标原因调整竞价比选规则，重新组织进行第二次竞价比选，若还出现流标情况，邀请人有权自行确定中标人，原则上中标人须符合竞价比选规则要求。

十一、确定设备供应商的原则

（一）邀请人对所有竞价书进行评审，并选择报价最低的设备供应商为第一候选人，若报价最低的设备供应商出现相同的情况，则采取现场第二次报价，第二次报价的金额不得高于第一次报价的金额，若第二次报价仍有相同的，则由邀请人在第二次报价相同的钢材供应商中现场随机抽取第一候选人。

（二）若出现第一候选人不与邀请人签订合同，则选择第二候选人，依次类推。

十二、请各竞价人于2018年11月13日10:00前将竞价书递交至重庆市江北区建新北路38号世纪英皇南塔8楼8803会议室，过时邀请人将不予接受，同时邀请人将当众宣布各竞价人的报价。

十三、若竞价人在本竞价过程中有任何疑问，请于2018年11月11日前以电子邮件形式递交至545681752@qq.com邮箱，以便于邀请人及时回复。

十四、比选程序

（一）公布在投标截止时间前递交比选文件的设备供应商名称；

（二）核验参加竞价比选的设备供应商的本人身份证原件；

（三）由设备供应商代表检查比选文件的密封情况；

（四）开启设备供应商递交的比选文件，公布设备供应商名称、比选报价等，并记录在案；

（五）各设备供应商、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（六）开标结束。

十五、设备供应商郑重承诺：设备供应商自递交本竞价比选文件后即视为己认真阅读并理解本竞价规则中的全部条款的法律含义，在平等、自愿的基础上进行报价。

十六、竞价评审：邀请人组成的设备采购招标小组根据本竞价规则要求对各设备供应商竞价书进行评审。

十五、邀请人联系方式如下

地址：重庆市北碚区解放路38号2-1

电话：023-68862729

联系人：王立新

附件一：软化水处理设备采购、安装供应商竞价书

附件二：授权委托书

附件三：软化水处理设备采购、安装报价表及运行原理参数指标介绍

附件四：软化水处理设备采购、安装最高限价表

附件五：软化水处理设备采购、安装合同

重庆金刀峡旅游开发有限责任公司

2018年11月7日

附件（一）

软化水处理设备采购、安装供应商

竞

价

书

竞价人名称：                         （盖单位鲜章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

联系电话：

竞  价  书

致：重庆金刀峡旅游开发有限责任公司

经考察现场并根据贵单位提供的竞价规则，我方认真阅读并理解本竞价规则中的全部条款的法律含义，在平等、自愿的基础上进行报价，以符合贵单位使用要求及国家相关技术规范的设备供货并运到本项目现场完成安装、调试、负荷试车等项目内容进行报价（凡备注栏有价格的，均按备注价格执行）（详见附件三），并以此报价作为结算单价完成竞价文件规定的全部工作内容。

1、一旦我方竞价中标，我方保证在      天内完成本项目的设备供货代安装任务。

2、一旦我方竞价中标，我方承诺所供设备符合国家相关标准、规范要求。

3、我方同意我方竞价书始终一直对我方有约束力。

竞价单位（盖章）：

法定代表人或法人委托人（签字、盖章）：

日期：    年  月  日

附件（二）

授权委托书

本人        系                   （竞价人名称）的法定代表人，现委托   	为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改金刀峡太阳能热水系统配套软化水处理设备采购代安装项目设备竞价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

竞价 人：                         （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： 	             （签字）

日期     	年  	月  日

| 贴法定代表人身份证（第二代）复印件处（正面） | 贴法定代表人身份证（第二代）复印件处（反面） |
| --- | --- |

| 贴委托代理人身份证（第二代）复印件处（正面） | 贴委托代理人身份证（第二代）复印件处（反面） |
| --- | --- |

资格审查资料

1.各竞价人的营业执照、资质证书复印件加盖鲜章。

2.各竞价人类似业绩证明文件加盖鲜章。

附件（三）

软化水处理设备采购、安装报价表

设备品牌：

| 名称 | 规格 型号 | 数量 （套） | 供货代安装价（元/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软化水处理设备（含软化水箱） | 10T/h | 1 |  | 进水压力0.2~0.3MPa |
| 软化水处理设备（含软化水箱） | 6T/h | 1 |  | 进水压力0.2~0.3MPa |
| 软化水处理设备（含软化水箱） | 1T/h | 1 |  | 进水压力0.2~0.3MPa |
| 合计 | 大写： |  |  |  |

报价说明：报价以人民币元为计算单位，包含但不限于设备采购费、运输费、二次转运费、垂直吊装费、安装费、调试费、税金等与本项目相关的所有费用，不因任何原因进行调整。

竞价人（盖章）：

时 间：    年    月   日

软水处理设备运行原理及参数指标介绍

竞价人（盖章）：

时 间：    年    月   日

附件（四）

软化水处理设备采购、安装最高限价表

| 名称 | 规格型号 | 数量 （套） | 供货代安装最高限价 （元/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软化水处理设备（含软化水箱） | 10T/h | 1 | 31500.00 | 进水压力0.2~0.3MPa |
| 软化水处理设备（含软化水箱） | 6T/h | 1 | 22000.00 | 进水压力0.2~0.3MPa |
| 软化水处理设备（含软化水箱） | 1T/h | 1 | 6500.00 | 进水压力0.2~0.3MPa |
| 合计 |  |  | 60000.00 |  |

报价说明：报价以人民币元为计算单位，包含但不限于设备采购费、运输费、二次转运费、垂直吊装费、安装费、调试费、税金、安全文明施工费等与本项目相关的所有费用，不因任何原因进行调整。

附件（五）

软化水处理设备采购、安装合同

甲方：重庆金刀峡旅游开发有限责任公司

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方本着友好协商、互惠互利的原则，就软化水处理设备采购、安装项目供货、安装及调试事宜协商达成一致，签订本合同。

第一条   项目概况

1.项目名称：金刀峡公司太阳能热水系统软化水处理设备采购代安装项目。

2.项目内容：

软化水产水量10T/h，6T/h，1T/h设备各一套（含配套软化水箱）的供货、安装、调试及负荷试车。

3.承包范围：

（1）三套太阳能热水系统配套的软化水处理设备、配件的供货、安装、调试及负荷试车。保证设备、设施运行正常、可靠，经软化处理后的出水符合工业锅炉进水标准（GB1576-1966规定）。

合同履行过程中，上述标准被废止或者修改的，适用被废止或者修改后重新发布实施的标准。

（2）设备的售后服务。

（3）专业技术培训：乙方负责免费对甲方相关人员进行设备的操作及维护等知识和技能培训1个工作日。

第二条   价款及付款方式

| 名称 | 规格型号 | 数量 （套） | 供货代安装价 （元/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软化水处理设备（含软化水箱） | 10T/h | 1 |  | 进水压力0.2~0.3MPa |
| 软化水处理设备（含软化水箱） | 6T/h | 1 |  | 进水压力0.2~0.3MPa |
| 软化水处理设备（含软化水箱） | 1T/h | 1 |  | 进水压力0.2~0.3MPa |
| 合计 | 大写： |  |  |  |

1.总价包干：人民币（大写）            （¥      元，包含但不限于设备采购费、运输费、二次转运费、垂直吊装费、安装费、调试费、税金、安全文明施工费等与本项目相关的所有费用，不因任何因素作调整），乙方须提供税率为   %的增值税专用发票给甲方。

2.项目款支付方式：

（1）先货后款，邀请人不预付货款，采用银行转账方式支付设备款项。设备安装调试负荷试车完毕，验收合格，乙方提供税率为   %的全额增值税专用发票给甲方，甲方在十个工作内日支付合同总价款的97%给供应商，金额为：人民币（大写）         （小写：¥       元）。

（2）第二期：剩余3%作为质量保证金，验收合格后12个月质保期到期，乙方履行完质保义务且经甲方确认后，十个工作日内甲方将质保金：（大写         ）（¥          元）支付给乙方。如乙方未及时履行质保义务，甲方有权扣除相应的保修责任款后将剩余的质量保证金支付给乙方。

（3）如因乙方未能及时提供发票或相关资料导致甲方延迟付款，甲方不承担任何责任金。

第三条    交货地点

重庆市北碚区金刀峡镇小塘村1号项目安装现场。

第四条    设备验收方式

设备到场后，应向邀请人提供设备检验报告、合格证及备品备件清单（均需加盖设备供货商鲜章），安装调试完毕，负荷试车运行正常，出水指标符合国家相关规范要求，经邀请人现场代表签字确认，即视为验收合格。

第五条    质量保证期

质量保证期为12个月，从设备安装调试验收合格之日起计算。

第六条   安装调试周期

1.配件准备及进场周期：严格按照甲方的通知，准时进场。

2.安装调试周期：乙方配件及人员进场开始计算，共计      天。

3.在项目安装调试中，若遇到以下原因，安装调试周期相应顺延，且乙方不承担责任：

（1）不可抗力（如雨、雪、4级以上大风、雷电天气、地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争）。

（2）安装量变更或安装计划和设计变更而不能继续安装的。

（3）因安装现场其他因素影响，造成乙方不能正常施工的。

（4）合同中约定可顺延工期的或其它非因乙方原因致使施工方无法进行的。

第七条   甲方职责

1.按合同约定付款。

2.提供乙方项目安装调试期间必要的配合和方便（免费提供施工期间必要的水、电保证，并配合有偿解决乙方安装人员的伙食）。

3.及时组织项目验收。

4.为履行本合同，甲方指定现场代表      （联系方式：      ，电子邮箱：      ，地址：        ）负责与乙方全面对接有关本合同履行的一切事宜，并代表甲方对现场进行管理，接收有关本合同的所有文件、资料等。

第八条   乙方职责

1.按照甲方要求负责保质保量按期完成所有合同约定内容。

2.选派技术熟练的技术人员承担项目安装调试任务。

3.乙方确保按本合同约定的材料、设备清单完成供货、安装及调试、负荷试车等项目并达到使用要求。

4.乙方须向甲方提供进场安装人员名单并加盖公章，执行安全生产相关法律、法规及标准，自行承担安装过程中安全事故的责任及损失。

5.为履行本合同，乙方指定联系人      （联系方式：      ，电子邮箱：，    地址：        ）负责与甲方全面对接有关本合同履行的一切事宜，并代表乙方接收有关本合同的所有文件、资料等。

第九条   项目检查与返工

1.甲方有权随时检查乙方承包范围的项目质量，如发现不符合本合同中约定要求的，乙方负责返工，并承担返工费用。若乙方拒绝返工或者未在甲方规定期限内返工完毕的，则甲方有权另行委托第三方进行返工，由此产生的一切费用由乙方承担。

2.由非乙方原因造成的项目质量问题或方案变更，乙方有义务配合返工或变更，费用双方协商解决。如影响工期，则工期相应顺延。

第十条   项目验收

1.项目安装调试、负荷试车完毕，由乙方进行完工自检，并在自检合格后3个工作日内，准备好材料、配件资料、调试过程资料及系统使用说明书等项目验收资料。

2.甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方给予配合。甲方在收到乙方要求验收的资料后十天仍不组织验收，则视为甲方已经认可该项目验收合格。

第十一条   售后服务

1.维护界面：

乙方负责承担的维护范围：乙方负责供货、安装、调试的所有系统设施设备（以软化水处理设备冷水进（出）水主管道接驳口为界）。

2.质量承诺：

免费保修期自验收合格交付甲方之日起12个月。超过免费保修期后乙方提供有偿维护服务，价格双方另行协商。

第十二条   项目变更

1.因甲方要求，在合同实施过程中发生的材料、设备变更，必须由甲方现场认质认价，最终以甲方审核后的单价为准。

2.因乙方要求提出的变更，应报请甲方书面批准，经甲方现场认质认价后，结算时对造价做出相应调整。

第十三条   违约责任

1.甲方的违约责任：

如甲方未按合同规定的付款时间准时支付合同款项时，每延迟1日向乙方支付合同实际总金额的3‰的违约金，最高不超过合同实际金额的5%，达到5%时乙方有权解除合同。

2.乙方的违约责任：

如乙方未按合同规定的工期按时完成全部施工，每延迟1日向甲方支付合同实际总金额的3‰的违约金，最高不超过合同实际金额的5%，达到5%时，除违约金外，甲方还有权解除合同。若因乙方原因导致项目延误时间超过合同工期的2倍以上，乙方还须向甲方承担合同实际金额5%的违约金。

3.若甲方对项目验收不合格的，乙方应当在收到甲方的整改通知后伍日内整改完毕。超过该时间未整改完毕或者再次验收不合格的，甲方有权解除合同，要求乙方承担本合同实际金额5%的违约金。

4.质保期内，乙方接到甲方的报修通知后，一般故障乙方应当在接到报修通知之日起24小时内派人到现场保修。发生重大故障严重影响到甲方经营使用需抢修的，乙方在接到甲方保修通知后，应当立即响应，并在6小时内到达现场组织抢修。

超过该时间未维修完毕或者维修后仍无法正常使用的，甲方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的一切费用由乙方承担，甲方可直接从质保金中扣除。

第十四条   安全责任

乙方保证，在进行设备供货、运输、设备安装调试、负荷试车等合同履约阶段的一切安全责任均由乙方负责并承担所有相关费用。

第十五条   补充条款

1.乙方发生下列情况的任何一种，甲方有权要求乙方退出。

（1）工期严重滞后，甲方发函催告三次以上且不积极采取措施的。

（2）发生重大安全事故，造成恶劣社会影响。

2.乙方在安装调试过程中必须严格执行甲方相关管理规定。

3.甲方免费提供保证维修之用的水、电。

4.设备调试运行正常，软水处理效果经双方确认后移交甲方，乙方对甲方指定人员进行日常维护培训，由甲方安排专人定期添加软水介质。

第十六条   送达

本协议所列地址、联系人、电话等联系信息为双方对于与本协议相关文件之送达事项的约定。若有变更，变更方需提前3个工作日书面通知对方。任意一方未提供送达地址的，视为以其工商登记的住所地或者其他依法登记、备案中的住所地为送达地址。按照本合同所列地址以电子邮件、手机短信方式进行送达的，一经发出，即视为已有效送达。以邮寄方式送达的，若提供的地址、联系人、电话等联系信息不准确或者相关联系信息变更未及时告知对方，导致为履行本合同之相关文件未被受送达人实际接收的，除非能够证明自己在相关文件送达的过程中没有过错，否则以邮件回执上注明的退回之日视为送达之日。若受送达人本人或者受送达人指定的联系人拒绝签收，导致相关文件未能被受送达人实际接收的，除受送达人能够证明自己在相关文件送达的过程中没有过错的情形外，邮件回执上注明的退回之日视为送达之日。任何一方按照本协议所列地址、联系人、电话等联系信息邮寄相关文件的，即使受送达人本人和指定联系人以外的其他人签收或拒收，亦视为已有效送达。双方因本协议发生纠纷提起仲裁或诉讼的，本协议关于送达的全部约定同样适用于仲裁委员会相关仲裁材料和法院相关诉讼材料的送达。

第十七条   合同生效及终止

1.本合同经双方法定代表人或授权代表人签字并盖章后生效。

2.本合同在双方完成约定的工作内容并结清尾款后终止，但不影响售后服务约定。

3.本合同共柒页，一式肆份，甲方执叁份。乙方执壹份，具有同等法律效力。

第十八条   双方约定其它事项

1.本合同未尽事宜，双方可议定补充协议。经双方协商一致签订的补充协议与本合同具同等法律效益。

2.纠纷处理：甲乙双方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

甲方：（公章）              乙方：（公章）

重庆金刀峡旅游开发有限责任公司

法定代表人                  法定代表人

或委托代理人（签名）：      或委托代理人（签名）：

部门负责人：                部门负责人：

经  办  人：                经  办  人：

电      话：                电      话：

开  户  行：                开  户  行：

账      号：                账      号：

签 订 时间：   年  月 日    签 订时 间：  年  月 日

甲方开票信息：

名称：重庆金刀峡旅游开发有限责任公司

纳税人识别号：9150010920323021X8

地址、电话：重庆市北碚区金刀峡镇小塘村1号  023-60303909

开户行及账号：建行北碚支行50001093600050012949

廉政合同

# 甲  方：重庆金刀峡旅游开发有限责任公司（以下简称甲方）

# 乙  方：                              （以下简称乙方）

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

2.严格执行金刀峡太阳能热水系统配套软水处理设备采购代安装项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

7.甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

8.乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

二.违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进人其主管的交通工程建设市场的处罚。

3.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至双方完成约定的工作内容并结清尾款后止。

四、本合同作为金刀峡太阳能热水系统配套软水处理设备采购代安装项目安装合同的附件，与安装合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

五、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

# （本页无正文）

# 甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

# 法定代表人或                法定代表人或

# 委托代理人：       （签名)   委托代理人：      （签名)

# 部门负责人：       （签名)

# 经办人：            （签名)  经办人：          （签名)

# 日期：    年  月  日          日期：    年  月  日