## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 消防水泵房设备
1.2 | 喷淋
1.3 | 消火栓
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
消防水泵房设备
1 | 030109011001 | 室内外消火栓泵 | [项目特征] 1.名称:室内外消火栓泵 2.型号:XBD6/45-150L-KQ 3.性能参数:Q=45L/S H=0.5MPa 4.其他:消防专用离心泵，一用一备（自带控制箱，每台泵1路电源进线） [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
2 | 030109011002 | 室内喷淋泵 | [项目特征] 1.名称:室内喷淋泵 2.型号:XBD5/40-125L-KQ 3.性能参数:Q=40L/S H=0.5MPa 4.其他:消防专用离心泵，一用一备（自带控制箱，每台泵1路电源进线） [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030901001001 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内消火栓 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.刷油及标示要求:刷红色调和漆二道 6.压力要求:满足设计及规范要求 7.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.刷油 | m | 8.33
4 | 030901001002 | 内外壁热镀锌钢管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内消火栓 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.刷油及标示要求:刷红色调和漆二道 6.压力要求:满足设计及规范要求 7.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.刷油 | m | 69.19
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030901001003 | 内外壁热镀锌钢管DN200 | [项目特征] 1.安装部位:室内消火栓 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.刷油及标示要求:刷红色调和漆二道 6.压力要求:满足设计及规范要求 7.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.刷油 | m | 6.85
6 | 030901001004 | 内外壁热镀锌钢管DN250 | [项目特征] 1.安装部位:室内消火栓 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN250 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.刷油及标示要求:刷红色调和漆二道 6.压力要求:满足设计及规范要求 7.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 5.刷油 | m | 16.66
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031003001001 | 闸阀DN250 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
8 | 031003001002 | 闸阀DN200 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
9 | 031003003001 | 闸阀DN150 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6
10 | 031003003002 | 闸阀DN65 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031003003003 | Y型过滤器DN250 | [项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
12 | 031003003004 | Y型过滤器DN100 | [项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
13 | 031003010001 | 橡胶软接头DN250 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头 2.材质:DN250 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.4.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
14 | 031003010002 | 橡胶软接头DN150 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头 2.材质:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.4.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031003010003 | 橡胶软接头DN200 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头 2.材质:DN200 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.4.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.1.安装 | 个 | 2
16 | 030804001001 | 大小头DN250 | [项目特征] 1.材质:碳钢 2.规格:DN250 3.连接方式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 | 个 | 4
17 | 030804001002 | 大小头DN150 | [项目特征] 1.材质:碳钢 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 | 个 | 2
18 | 030804001003 | 大小头DN200 | [项目特征] 1.材质:碳钢 2.规格:DN200 3.连接方式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030601002001 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.型号:DN100 3.压力表弯材质、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 8
20 | 031003002001 | 吸水喇叭口DN250 | [项目特征] 1.类型:吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
21 | 030601002002 | 压力开关 | [项目特征] 1.名称:压力开关 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 031003003005 | 电磁遥控浮球阀DN100 | [项目特征] 1.类型:电磁遥控浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
23 | 031003003006 | 电磁阀DN100 | [项目特征] 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
24 | 031003003007 | 浮球导阀DN100 | [项目特征] 1.类型:浮球导阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
25 | 031003003008 | 球阀DN100 | [项目特征] 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030601002003 | 水表DN100 | [项目特征] 1.名称:水表 2.型号:DN100 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 组 | 1
27 | 080902006001 | 水位计 | [项目特征] 1.名称:水位计 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 个 | 1
28 | 031003003009 | 蝶阀DN200 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
29 | 031003003010 | 蝶阀DN150 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 031003003011 | 蝶阀DN100 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
31 | 031003003012 | 止回阀DN200 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN200 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
32 | 031003003013 | 止回阀DN150 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
33 | 031003003014 | 止回阀DN100 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
34 | 031003003015 | 手持液压阀DN150 | [项目特征] 1.类型:手持液压阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 031003003016 | 消声止回阀DN150 | [项目特征] 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.安装 2.2.调试 | 个 | 2
36 | 031003003017 | 消声止回阀DN200 | [项目特征] 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
37 | 031002003001 | 柔性防水套管D116 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:D116 3.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
38 | 031002003002 | 刚性防水套管D215 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:D215 3.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
39 | 031002003003 | 柔性防水套管D273 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:D273 3.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 4
40 | 031002003004 | 刚性防水套管D116 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:D116 3.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
41 | 031002003005 | 刚性防水套管D159 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:D159 3.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3
42 | 031002003006 | 柔性防水套管DN15 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN15 3.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
43 | 031002003007 | 柔性防水套管DN25 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN25 3.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
44 | 030901008001 | 液位信号装置 | [项目特征] 1.名称:液位信号装置 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 组 | 1
45 | 030901008002 | 流量测试装置 | [项目特征] 1.名称:流量测试装置 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 组 | 1
46 | 030901012001 | 室外消火栓稳压装置 | [项目特征] 1.型号、规格:XW(L)-11-1.0-38-ADL 2.性能参数:稳压泵ADL-10 Q=1.0L/S H=38m N=1.1kW [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
47 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:满足设计及规范要求 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆二道 3.3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 56.29
48 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:综合考虑 2.油漆品种:满足设计及规范要求 3.结构类型:满足设计及规范要求 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除净铁锈后,防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 5.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 164.56
49 | 031002001001 | 消防管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢综合 2.管架形式:满足设计及规范要求 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.其他:地下车库泵房内安装 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 164.56
喷淋
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030901002001 | 内外热浸镀锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 | m | 84.53
2 | 030901002002 | 内外热浸镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:符合设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 | m | 14.4
3 | 030901002003 | 内外热浸镀锌钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 | m | 16.28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030901002004 | 内外热浸镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:符合设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 | m | 16.26
5 | 030901002005 | 内外热浸镀锌钢管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 43.2
6 | 030901002006 | 内外热浸镀锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 | m | 115.88
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030901002007 | 内外热浸镀锌钢管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 | m | 204.02
8 | 030901002008 | 内外热浸镀锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 | m | 355.57
9 | 030901003001 | 直立式喷头 | [项目特征] 1.名称:直立式喷头 2.材质、型号、规格:ZSTZ15/68°C K80 3.连接形式:根据现场综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.严密性试验 3.吸热盘安装 | 个 | 221
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:满足设计及规范要求 2.涂刷遍数、漆膜厚度:热镀锌钢管于接头处刷樟丹二道,面漆二道或通刷面漆二道。 3.标志色方式、品种:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 149.06
11 | 031002001002 | 消防管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢综合 2.管架形式:满足设计及规范要求 3.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 5.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 436.87
12 | 031201003002 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:综合考虑 2.油漆品种:满足设计及规范要求 3.结构类型:满足设计及规范要求 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除净铁锈后,刷樟丹二道，面漆二道 5.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 436.87
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030901008003 | 末端试水装置 | [项目特征] 1.名称:末端试水装置 2.规格:详设计 3.附件材质、规格:含一个压力表、一个截止阀等配件 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1
14 | 031003003018 | 自动排气阀DN150 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:详设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
15 | 031003003019 | 隔膜阀 DN150 | [项目特征] 1.类型:隔膜阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:详设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
16 | 030807003001 | 遥控信号阀DN150 | [项目特征] 1.名称:遥控信号阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:详设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031002003008 | 钢套管DN125 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN125 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:穿墙体/楼板处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 7.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.预留孔洞 | 个 | 1
18 | 031002003009 | 钢套管DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:穿墙体/楼板处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.预留孔洞 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031002003010 | 钢套管DN80 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:穿墙体/楼板处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
20 | 031002003011 | 钢套管DN40 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN40 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:穿墙体/楼板处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2
21 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:水灭火系统控制装置调试 2.其他:满足设计及相关规范 [工作内容] 1.1.系统装置调试 | 系统 | 1
消火栓
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030901010001 | 减压稳压消火栓 | [项目特征] 1.名称:型单栓带消防软管卷盘组合消防柜 2.安装方式:暗装 3.配置要求:箱内分别配置DN65mm消火栓1个,DN65mm L25m麻质衬胶水带1条, DN65X19mm直流水枪1支,30m消防软管及卷盘一套,消防水泵报警按钮和指示灯各一只;箱体尺寸为:700x1800x180mm。 4.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 8
2 | 030901010002 | 薄型带消防软管卷盘消火栓箱(普通型) | [项目特征] 1.名称:薄型带消防软管卷盘消火栓箱(普通型) 2.型号、规格:SN65带消火栓箱SG20B65Z-J 3.安装方式:暗装 4.配置要求:内配置DN65室内消火栓一个,d19mm水枪一支,L=25m麻质衬胶水龙带及消防软管卷盘，软管长度30m [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 46
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030901010003 | 屋顶试验消火栓 | [项目特征] 1.安装方式:综合考虑 2.型号、规格:详施工图设计 3.附件材质、规格:消火栓内配SN65消火栓一个，Dg65*25m长水带，Φ19铝合金直流水枪一支和消防软管卷盘一套 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1
4 | 030901002009 | 内外热浸镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:符合设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 | m | 149.33
5 | 030901002010 | 内外热浸镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.5.其他:符合设计及相关规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 | m | 417
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031003001003 | 自动排气阀DN25 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:详施工图设计 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:详施工图设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
7 | 030905002002 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:水灭火系统控制装置调试 2.其他:满足设计及相关规范 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 | 1
8 | 030906001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:详设计及相关规范要求 3.类型:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 373
9 | 031201003003 | 支吊架刷油 | [项目特征] 1.名称:支吊架刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:详设计及满足规范要求 4.涂刷遍数、漆膜厚度:详设计及满足规范要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 373
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 03B004 | 投标人认为应该增加的其他措施 | [项目特征] 1.其他措施技术要求:投标人认为应该增加的其他措施 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
2 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:满足规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计