## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C配电工程
1.2 | 电缆电线桥架
1.3 | 电气工程
1.4 | 防雷接地
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 配电工程
1 | 030404017001 | ZAL楼层照明总配电箱 | [项目特征] 1.名称:ZAL楼层照明总配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=170kW Kx=0.7 Cos=0.85 Ijs=212A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017002 | ALck1 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALck 照明配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=10kW Kx=0.8 Cos=0.85 Ijs=14.3A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017003 | ALck2 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALck 照明配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=10kW Kx=0.8 Cos=0.85 Ijs=14.3A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404017004 | ZALzd 照明总配电箱 | [项目特征] 1.名称:ZALzd 照明总配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=20kW Kx=0.7 Cos=0.85 Ijs=25A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404017005 | ZAPkt 空调总配电箱 | [项目特征] 1.名称:ZAPkt 空调总配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=260kW Kx=0.7 Cos=0.8 Ijs=344A 4.规格:详设计 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 8.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404017006 | ZAPlt 礼堂设备总配电箱 | [项目特征] 1.名称:ZAPlt 礼堂设备总配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=80kW Kx=0.8 L1、L2、L3、N、PE Cos=0.85 Ijs=114A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404017007 | ZAPcd 充电桩配电箱 | [项目特征] 1.名称:ZAPcd 充电桩配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=130W Kx=0.95 Cos=0.9 Ijs=208A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404017008 | FPB1 应急照明集中电源 | [项目特征] 1.名称:FPB1 应急照明集中电源 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=1kW Kx=1 Cos Φ =0.8 Ijs=5A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404017009 | ALE 应急照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALE 应急照明配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=5kW Kx=1 Cos=0.85 Ijs=26A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404017010 | 1ZAPfj 消防风机总配电箱 | [项目特征] 1.名称:1ZAPfj 消防风机总配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=149kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=282A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030404017011 | ATfj2 消防风机配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATfj2 消防风机配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=16kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=30A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404017012 | ATfj1 消防风机配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATfj1 消防风机配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=42kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=79A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030404017013 | ATsb 水泵房稳压泵总配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATsb 水泵房稳压泵总配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=11kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=20.8A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030404017014 | 2ZAPfj 消防风机总配电箱 | [项目特征] 1.名称:2ZAPfj 消防风机总配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=149kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=282A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030404017015 | ATxfsb双电源配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATxfsb双电源配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:水泵配套厂家提供 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030404017016 | AL11照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:AL11照明配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=10kW Kx=0.8 Cos=0.85 Ijs=14A 4.规格:500x200x800 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:塔楼，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030404017017 | AL1/2楼层照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:AL1/2楼层照明配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=25kW Kx=0.8 Cos=0.85 Ijs=36A 4.规格:500x200x800 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:塔楼，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030404017018 | AL3/4楼层照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:AL3/4楼层照明配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=30kW Kx=0.8 Cos=0.85 Ijs=43A 4.规格:500x200x800 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:塔楼，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030404017019 | AL5楼层照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:AL5楼层照明配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=25kW Kx=0.8 Cos=0.85 Ijs=36A 4.规格:500x200x800 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:塔楼，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030404017020 | AL6楼层照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:AL6楼层照明配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=15kW Kx=0.8 Cos=0.85 Ijs=21A 4.规格:500x200x800 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030404017021 | APkt1~6配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALzd1照明总配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=20kW Kx=0.7 Cos=0.85 Ijs=25A 4.规格:500x200x800 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030404017022 | APkt51配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALzd1照明总配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=20kW Kx=0.7 Cos=0.85 Ijs=25A 4.规格:500x200x800 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030404017023 | ALzd1照明总配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALzd1照明总配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=20kW Kx=0.7 Cos=0.85 Ijs=25A 4.规格:500x200x800 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030404017024 | ALzd2~6走道照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALzd2~6走道照明配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=2kW Kx=1 Cos=0.85 Ijs=10.6A 4.规格:500x200x800 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030404017025 | APdt 电梯配电箱 | [项目特征] 1.名称:APdt 电梯配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=20kW Kx=1 Cos=0.6 Ijs=51A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030404017026 | ATdcb1 挡烟垂壁配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATdcb2 挡烟垂壁配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=1.5kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=3A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030404017027 | ATdcb2 挡烟垂壁配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATdcb2 挡烟垂壁配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=1.5kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=3A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030404017028 | ATdcb3/4/5/6 挡烟垂壁配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATdcb3/4/5/6 挡烟垂壁配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=1.5kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=3A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030404017029 | ATfj3 消防风机配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATfj3 消防风机配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=60kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=113A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030404017030 | ATfj4 消防风机配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATfj4 消防风机配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=11kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=20.8A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030404017031 | FP1 应急照明集中电源 | [项目特征] 1.名称:FP1 应急照明集中电源 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=1kW Kx=1 Cos Φ =0.8 Ijs=5A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030404017032 | FP2 应急照明集中电源 | [项目特征] 1.名称:FP2 应急照明集中电源 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=1kW Kx=1 Cos Φ =0.8 Ijs=5A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 030404017033 | FP3 应急照明集中电源 | [项目特征] 1.名称:FP3 应急照明集中电源 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=1kW Kx=1 Cos Φ =0.8 Ijs=5A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 34 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030404017034 | FP4~6 应急照明集中电源 | [项目特征] 1.名称:FP4~6 应急照明集中电源 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=1kW Kx=1 Cos Φ =0.8 Ijs=5A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 35 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 030404017035 | ALbg1 配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATfj3 消防风机配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=60kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=113A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 36 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 030404017036 | ALbg2 配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATfj3 消防风机配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=60kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=113A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.5.接地 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 37 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
37 | 030404017037 | ALxx 配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATfj3 消防风机配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=60kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=113A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 38 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
38 | 030404017038 | ALjs 配电箱 | [项目特征] 1.1.名称:ATfj3 消防风机配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=60kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=113A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 21
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 39 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
39 | 030404017039 | ALhy 配电箱 | [项目特征] 1.名称:ATfj3 消防风机配电箱 2.防护等级::IP40 3.参数:Pe=60kW Kx=1 Cos=0.8 Ijs=113A 4.规格:详设计 5.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8.安装方式:中心距地1.5m壁挂安装 9.其它:地下车库内安装，含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
40 | 030411005001 | T接线端子95 | [项目特征] 1.名称:T接线端子 2.材质:详设计 3.规格:95 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 40 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
41 | 030411005002 | T接线端子16 | [项目特征] 1.名称:T接线端子 2.材质:详设计 3.规格:16 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1
42 | 030411005003 | T接线端子150 | [项目特征] 1.名称:T接线端子 2.材质:详设计 3.规格:150 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1
43 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | [项目特征] 1.名称:事故照明切换装置调试 2.类型:满足设计及规范要求 3.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1
44 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.型号:满足设计及规范要求 3.电压等级(kV):满足设计及规范要求 4.类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
电缆电线桥架
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 41 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1kV-4x150+70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV 3.规格:4x150+70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架内或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 175.09
2 | 030408006001 | 电力电缆头 4x150+70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4x150+70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:桥架或管内 5.电压等级(kV):1KV 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
3 | 030408001002 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-4*120+70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV 3.规格:4*120+70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 162.54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 42 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408006002 | 电力电缆头 4*120+70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4x95+50mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:桥架或管内 5.电压等级(kV):1KV 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
5 | 030408001003 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-5x6mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV 3.规格:5x6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 254.78
6 | 030408001004 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-3*25+2*16 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV 3.规格:3*25+2*16 mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 81.8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 43 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030408006003 | 电力电缆头 3*25+2*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*25+1*16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:桥架或管内 5.电压等级(kV):1KV 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
8 | 030408001005 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-4x70+35 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV 3.规格:4x70+35m2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 188.48
9 | 030408006004 | 电力电缆头 4x70+35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4x70+35mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:桥架或管内 5.电压等级(kV):1KV 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 44 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408001006 | 电力电缆WDZCN-YJY-4*10 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-0.6/1kV 3.规格:4*10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 29.56
11 | 030408001007 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1kV-5x10 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV- 3.规格:5x10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 142
12 | 030408001008 | 电力电缆WDZC-YJY-5*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV- 3.规格:5x4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 30.85
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 45 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030408001009 | 电力电缆WDZCN-YJY-0.6/1kV-3x4 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-0.6/1kV- 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 28.56
14 | 030408001010 | 电力电缆WDZCN-YJY-0.6/1kV-3x6 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-0.6/1kV- 3.规格:3*6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 29.46
15 | 030408001011 | 电力电缆WDZC-YJY-3*10 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV- 3.规格:3*10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 116.12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 46 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030408001012 | 电力电缆WDZCN-YJY-5*4 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY 3.规格:5*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 41.59
17 | 030408001013 | 电力电缆WDZCN-YJY-5*2.5 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY- 3.规格:5*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 135.03
18 | 030408001014 | 电力电缆WDZC-YJY-4*2.5 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY 3.规格:4*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 105.63
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 47 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030408001015 | 电力电缆 WDZC-YJY-3*6mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV 3.规格:3x6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1242.85
20 | 030408001016 | 矿物绝缘电缆 BBTRZ-0.6/1kV-3x185+2x95mm2 | [项目特征] 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ 3.规格:3x185+2x95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 177.38
21 | 030408001017 | 矿物绝缘电缆 BBTRZ-0.6/1kV-3x120+2x70mm2 | [项目特征] 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ 3.规格:3x120+2x70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 137.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 48 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030408001018 | 电力电缆WDZCN-YJY-4*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY 3.规格:4*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 8.66
23 | 030408001019 | 电力电缆WDZCN-YJY-0.6/1kV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1kV 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 32.44
24 | 030408002001 | 控制电缆WDZCN-KYJY-5*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY 3.规格:2*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 49 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030408007001 | 控制电缆头 5*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:控制电缆头 2.规格:5*2.5mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装方式:桥架或管内 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
26 | 030408002002 | 控制电缆WDZCN-KYJY-4x1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY 3.规格:4X1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 77.68
27 | 030408007002 | 控制电缆头 4*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:控制电缆头 4*1.5 2.规格:4*1.5mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装方式:桥架或管内 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 50 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030408001020 | 电力电缆WDZC-YJY-3*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY 3.规格:3*2.5mm2 4.材质:满足设计及规范要求 5.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 6.电压等级(kV):满足设计及规范要求 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 5064.52
29 | 030408001021 | 电力电缆WDZCN-YJY-3*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY 3.规格:3*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 659.64
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 51 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030408001022 | 电力电缆WDZC-YJY-3*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 3337.48
31 | 030408001023 | 电力电缆WDZCN-YJY-3*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 9.82
32 | 030408002003 | 控制电缆WDZC-KYJY-4x2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZC-KYJY 3.规格:4X2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 25.94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 52 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 030408007003 | 控制电缆头 4*2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:控制电缆头 4*2.5 2.规格:4*2.5mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装方式:桥架或管内 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
34 | 030411001002 | 配管SC15 明敷 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 68.04
35 | 030411001003 | 配管SC25 明敷 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 792.57
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 53 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 030411001004 | 配管SC32 明敷 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 60.41
37 | 030411001005 | 配管SC20 明敷 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 494.57
38 | 030411001006 | 配管SC40 明敷 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 62.09
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 54 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
39 | 030411003001 | 钢制封闭式桥架400x150 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:400x150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:满足设计及规范要求 6.安装方式:梁下100mm吊装 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 44.11
40 | 030411003002 | 钢制封闭式桥架300x150 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:300x150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:满足设计及规范要求 6.安装方式:梁下100mm吊装 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 88.64
41 | 030411003003 | 钢制封闭式桥架200x150 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:200x150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:满足设计及规范要求 6.安装方式:梁下100mm吊装 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 574
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 55 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
42 | 030411003004 | 钢制封闭式桥架150*100 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:200x150 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:满足设计及规范要求 6.安装方式:梁下100mm吊装 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 2.2.接地 | m | 16
43 | 030413001001 | 支架 | [项目特征] 1.名称:支架 2.其他参数:满足设计及规范要求 3.材质:型钢 4.规格:综合考虑 5.刷油要求:调和漆二遍、防锈漆二遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 1816.5
44 | 030408008001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火封堵 2.材质:不然防火堵料 3.方式:满足设计及规范要求 4.部位:满足设计及规范要求 5.其他参数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | m3 | 1
电气工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 56 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030411001007 | 配管SC25 暗敷 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.2.接地 | m | 99.75
2 | 030411001008 | 配管SC20 暗敷 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.2.接地 | m | 554.99
3 | 030411001009 | 配管SC15 暗敷 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 7468.25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 57 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411001010 | 配管PVC20 暗敷 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 2978.76
5 | 030411006001 | 钢制接线盒 | [项目特征] 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.其他参数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.本体安装 | 个 | 1015
6 | 030411006002 | 塑料接线盒 | [项目特征] 1.名称:塑料接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 370
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 58 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411006003 | 钢制开关插座盒 | [项目特征] 1.名称:钢制开关插座盒 2.材质:钢制 3.规格:铜芯 4.安装形式:管内 5.其他参数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 173
8 | 030411004003 | 配线WDZDN-BYJ-2.5mm2 管内 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:满足设计及规范要求 3.型号:WDZDN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:管内 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.1.配线 | m | 1888.27
9 | 030411004004 | 配线WDZD-BYJ-2.5mm2 管内 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:满足设计及规范要求 3.型号:WDZD-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:管内 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.配线 | m | 8576.46
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 59 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411004005 | 配线WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:满足设计及规范要求 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:管内 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.1.配线 | m | 12781.31
11 | 030411004006 | 配线WDZDN-BYJ-2.5mm2 线槽 | [项目特征] 1.名称:线槽配线 2.配线形式:满足设计及规范要求 3.型号:WDZDN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:桥架 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.配线 | m | 428.83
12 | 030411004007 | 配线WDZD-BYJ-4mm2 管内 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:满足设计及规范要求 3.型号:WDZD-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:管内 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.1.配线 | m | 3720.07
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 60 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411004008 | 配线WDZDN-BYJ-4mm2 管内 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:满足设计及规范要求 3.型号:WDZDN-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:管内 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.1.配线 | m | 29.43
14 | 030411004009 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 管内 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:满足设计及规范要求 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:管内 7.配线线制:满足设计及规范要求 8.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.配线 | m | 3987.19
15 | 030412005001 | 照明双管灯 | [项目特征] 1.名称:照明双管灯 2.规格:LED 220V 2x20W IP2X 4000K 3200Lm Ra=80 3.安装形式:吊链安装距地3M 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 61 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030412005002 | 照明单管灯（吊链） | [项目特征] 1.名称:照明单管灯 2.规格:LED 220V 20W IP2X 4000K 1600Lm Ra=80 3.安装形式:吊链安装距地3M 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.1.本体安装 | 套 | 76
17 | 030412005003 | 照明单管灯（吸顶） | [项目特征] 1.名称:照明单管灯 2.规格:LED 220V 20W 4000K 1600Lm Ra=80 3.安装形式:距地3m墙上安装 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4
18 | 030412005004 | 照明单管应急壁灯 | [项目特征] 1.名称:照明单管应急壁灯 2.规格:LED 220V 20W 4000K 1600Lm Ra=80 3.安装形式:距地3m墙上安装 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 62 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030412005005 | 防水防尘照明单管灯 | [项目特征] 1.名称:防水防尘照明单管灯 2.规格:LED 220V 20W IP54 4000K 3200Lm Ra=80 3.安装形式:吊链安装+3.5m 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8
20 | 030412005006 | 防水防尘照明单管灯 | [项目特征] 1.名称:防水防尘照明单管灯 2.规格:LED 220V 20W IP54 4000K 3200Lm Ra=80 3.安装形式:距地3m墙上安装 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.1.本体安装 | 套 | 8
21 | 030412005007 | 三管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:三管荧光灯 2.规格:LED 220V 3*20W IP54 4000K 3200Lm Ra=80 3.安装形式:距地3m墙上安装 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 63 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030412005008 | 直管灯 | [项目特征] 1.名称:直管灯 2.规格:LED 220V 2*28W IP54 4000K 3200Lm Ra=80 3.安装形式:距地3m墙上安装 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.1.本体安装 | 套 | 249
23 | 030412005009 | 直管黑板灯 | [项目特征] 1.名称:直管黑板灯 2.规格:LED 220V 1*28W IP54 4000K 3200Lm Ra=80 3.安装形式:距地3m墙上安装 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 54
24 | 030412004003 | A01筒灯 | [项目特征] 1.名称:A01筒灯 2.型号:4W 3.安装形式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 393
25 | 030412004004 | A02筒灯 | [项目特征] 1.名称:A02筒灯 2.型号:22W 3.安装形式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 86
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 64 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030412004005 | D02筒灯 | [项目特征] 1.名称:A02筒灯 2.型号:12W 3.安装形式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 464
27 | 030412004006 | D01射灯 | [项目特征] 1.名称:D01射灯 2.型号:12W 3.安装形式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 159
28 | 030412001001 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 13W LED 4000K 850Lm Ra=80 3.类型:LED 4.安装方式:吸顶安装 5.其他参数:满足设计及规范要求 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.1.本体安装 | 套 | 41
29 | 030412005010 | 格栅灯 | [项目特征] 1.名称:格栅灯 2.型号:3*14W 3.安装形式:吊顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 163
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 65 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030412001002 | 疏散应急照明灯 | [项目特征] 1.名称:疏散应急照明灯 2.规格:DC24V 5W LED 3.类型:LED 4.安装方式:距地2.5m柱上或吸顶安装 5.其他参数:满足设计及规范要求 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.1.本体安装 | 套 | 121
31 | 030404033001 | 排风扇 | [项目特征] 1.名称:排风扇 2.型号:详设计 3.规格:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 59
32 | 030412004007 | 疏散出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:DC24V 1W LED 应急时间40min 应有疏散出口字样 3.安装形式:距门上框0.2m安装 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 66 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 030412004008 | 疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:疏散指示灯 2.规格:DC24V 1W LED 应急时间40min 3.安装形式:距地0.3m墙上安装 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 110
34 | 030412004009 | 楼层显示标志 | [项目特征] 1.名称:楼层显示标志 2.规格:DC24V 1W LED 3.安装形式:距地1.5m墙上安装 4.其他参数:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 20
35 | 030404035001 | 单相五孔暗装插座(安全型) | [项目特征] 1.名称:单相五孔暗装插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 383
36 | 030404035002 | 单相五孔暗装插座(防水型) | [项目特征] 1.名称:单相五孔暗装插座(防水型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 44
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 67 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
37 | 030404034001 | 单联单控开关220V 10A | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他参数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
38 | 030404034002 | 双联单控开关220V 10A | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他参数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 71
39 | 030404034003 | 三联单控开关220V 10A | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他参数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 37
40 | 030404034004 | 四联单控开关220V 10A | [项目特征] 1.名称:四联单控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他参数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 25
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 68 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
41 | 030404034005 | 声光控开关 | [项目特征] 1.名称:声光控开关 2.安装方式:距地1.3m暗装 3.其他参数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 30
防雷接地
1 | 030409005001 | 避雷网 沿墙 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:明敷 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 434.72
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:结构柱内钢筋 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装部位:满足设计及规范要求 5.安装形式:满足设计及规范要求 6.断接卡子、箱材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 1193.19
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 69 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030409004001 | 接地网 | [项目特征] 1.名称:接地网 2.材质:利用地圈梁 3.安装形式:焊接 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 714.26
4 | 030409004002 | 均压环 | [项目特征] 1.名称:均压环 2.材质:利用圈梁钢筋焊接连通，每层敷设 3.安装形式:焊接 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 1146.46
5 | 030409002001 | 室内接地干线 -50*5镀锌扁钢（车库） | [项目特征] 1.名称:室内接地干线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:满足设计及规范要求 5.安装形式:明敷，过门暗设 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 21.18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 70 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030409002002 | 接地干线 -25*4镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:室内接地干线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.安装部位:满足设计及规范要求 5.安装形式:明敷，过门暗设 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 317.51
7 | 030409008001 | 接地测试钢板100*100*6 | [项目特征] 1.名称:接地测试钢板100*100*6（电井预埋件） 2.材质:钢板 3.规格:100*100*6 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 4
8 | 030409008002 | 总等电位联结端子板（车库） | [项目特征] 1.1.名称:总等电位联结端子板 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地0.3m安装 5.要求:做法参见《等电位联结安装》15D202 P28~30页 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 71 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030409008003 | 联结端子板 | [项目特征] 1.名称:总等电位联结端子板 2.材质:镀锌扁钢50*5 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:距地0.3m安装 5.要求:做法参见《等电位联结安装》15D202 P28~30页 6.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.1.本体安装 | 块 | 2
10 | 030409002003 | 接地母线WDZC-BYJ-1x25 | [项目特征] 1.名称:接地母线WDZC-BYJ-1x25 2.材质:WDZC-BYJ 3.规格:25mm2 4.安装部位:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 1.2
11 | 030411001011 | 配管 SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 SC25 2.材质:SC 3.规格:25 4.敷设方式:满足设计及规范要求 5.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 72 页 共 72 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030409B01001 | 接地跨接线 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | [项目特征] 1.名称:接地跨接线 柱主筋与圈梁钢筋焊接 2.类型:柱主筋与圈梁钢筋焊 [工作内容] 1.跨接 2.补刷(喷)油漆 | 处 | 3
13 | 030409B01002 | 门窗接地 | [项目特征] 1.名称:门窗接地 2.要求:满足设计要求 [工作内容] 1.挖填土 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 处 | 136
14 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地网调试 2.类别:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 03B002 | 投标人认为应该增加的其他措施 | [项目特征] 1.其他措施技术要求:投标人认为应该增加的其他措施 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:满足规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计