## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 空调电系统
1.2 | 空调风系统
1.3 | 空调水系统
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
空调电系统
1 | 030404034006 | 控制面板 | [项目特征] 1.名称:控制面板 2.材质:液晶 3.规格:220V 4.安装方式:距地1.3M 5.其他:包含配线 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 51
2 | 030404034007 | 空调按钮开关 | [项目特征] 1.名称:空调按钮开关 2.规格:220V 15A IP2X 带就地隔离旋钮 3.安装方式:距地1.3M [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
3 | 030411001012 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC20 3.接地要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 576.37
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411001013 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:SC25 3.接地要求:满足设计规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 354.13
5 | 030408001024 | 电力电缆WDZC-YJY-3*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY 3.规格:3*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 819.82
6 | 030408001025 | 电力电缆WDZCN-YJY-5*2.5 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY- 3.规格:5*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 416.21
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030408001026 | 电力电缆WDZCN-YJY-5*4 mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY 3.规格:5*4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架或管内 6.电压等级(kV):1KV 7.其它:地下车库内安装 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1101.35
空调风系统
1 | 030701003001 | 空调设备K1 | [项目特征] 1.名称:空调设备K1 2.内机尺寸:1400*700*300 3.外机尺寸:950*340*1250 4.风量:1700m³/H 5.静压:10Pa 6.内机输入功率:0.25KW 7.外机制冷输入功率:2KW 8.外机制热输入功率:1.9KW 9.制冷量:8KW 10.制热量:9KW 11.配电功率:4KW 12.其他要求:设备自带遥控，一个外机对应一台内机 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 33
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030701003002 | 空调设备K2 | [项目特征] 1.名称:空调设备K2 2.外机尺寸:900*340*1345 3.风量:6600m³/H 4.静压:10Pa 5.内机输入功率:0.25KW 6.外机制冷输入功率:5.2KW 7.外机制热输入功率:4.6KW 8.制冷量:18KW 9.制热量:20KW 10.配电功率:7.4KW 11.其他要求:设备自带遥控，一个外机对应二台内机，含检修口百叶 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030701003003 | 吊顶式空气处理机组KT-1(四排管） | [项目特征] 1.名称:吊顶式空气处理机组KT-1(四排管） 2.技术参数:Qc=22.5KW(7/12℃） Qh=35KW(50/40℃） L=4000m³/h P静=225Pa N=1.1kw(380/50) 3.噪声:59dB(A) 4.运行重量:168kg 5.长宽高:1200*1600*700 6.其他要求:配不锈钢冷凝水托盘，配减震吊架，贴梁吊装，自带控制柜，含检修百叶 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030701003004 | 吊顶式空气处理机组KT-2(四排管） | [项目特征] 1.名称:吊顶式空气处理机组KT-2(四排管） 2.技术参数:Qc=17.1KW(7/12℃） Qh=27.8KW(50/40℃） L=3000m³/h P静=160Pa N=0.75kw(380/50) 3.噪声:56dB(A) 4.运行重量:160kg 5.长宽高:1000*1200*600 6.其他要求:配不锈钢冷凝水托盘，配减震吊架，贴梁吊装，自带控制柜，含检修百叶 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030701003005 | 组合式空调器KT-3（自带控制柜） | [项目特征] 1.名称:组合式空调器（自带控制柜） 2.功能段:混合段、初效过滤段、表冷段、送风段、中间段、消声段、出风段 3.风量:36000m³/h 4.新风量:5400m³/h 5.冷量:180kw 6.水量:37.0m³/h 7.机外静压:570Pa 8.风机转速:700rpm 9.电机功率:22kw(380v) 10.机组尺寸（长*宽*高）:5000*2500*1900（h） 11.机组总量:3357KG(50mm厚面板）,漏风量小于1%，风机噪声76dB(A) 12.要求:机组设置ZD型阻尼弹簧复合减震器，详见《通风系统设备及附件选用与安装》P167 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030701001001 | 模块式风冷涡旋机组 | [项目特征] 1.名称:模块式风冷涡旋机组 2.制冷量:32.5KW 3.制热量:33KW 4.功率:12KW 5.制热功率:9.9KW 6.制冷COP:2.7 7.阻力损失:75KPA 8.要求:自带控制柜，自带减震措施 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 6
7 | 030109001001 | 立式离心泵（变频） | [项目特征] 1.名称:立式离心泵（变频） 2.水泵流量:18m³/h 3.扬程:24m 4.功率:3kw 5.要求:自带控制柜，含检测元器件，自带减震措施。其他满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030703007001 | 直片式圆形散流器 | [项目特征] 1.名称:直片式圆形散流器 2.型号:Φ400 3.风量:1200m³/h 4.设备参数:送风深度4.9m，压损不大于60pa，噪音27dB(A) 5.安装要求:电动百叶调整出风角度，射流末端风速0.5m/s [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 38
9 | 030703021001 | 孔板式消声静压箱2800*1800*700 | [项目特征] 1.名称:孔板式消声静压箱 2.规格:2800*1800*700 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 1
10 | 030703021002 | 孔板式消声静压箱4000*1800*700 | [项目特征] 1.名称:孔板式消声静压箱 2.规格:4000*1800*700 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030703020001 | 阻抗复合消声器1600*630 L=1200mm | [项目特征] 1.名称:阻抗复合消声器1600*630 2.规格:L=1200mm 3.消声量:10dB(A) [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 3
12 | 030703021003 | 消声静压箱1600*800*400 | [项目特征] 1.名称:消声静压箱 2.规格:1600*800*400 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 4
13 | 030703011001 | 单层百叶风口1400*600 | [项目特征] 1.1.名称:单层排烟口 2.2.规格:1400*600 [工作内容] 1.1.风口安装 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030702001001 | 镀锌钢板矩形风管 长边长(mm) ≤1000 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支吊架除锈、刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. 9.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 401.42
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030702001002 | 镀锌钢板矩形风管 长边长(mm) ≤1250 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支吊架除锈、刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. 9.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 83.79
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030702001003 | 镀锌钢板矩形风管 长边长(mm) ≤2000 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支吊架除锈、刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. 9.9.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 196.11
17 | 030703019001 | 柔性软风管 | [项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.规格:满足设计及规范要求 3.材质:防火软接(帆布) 4.类型:满足设计及规范要求 5.形式:满足设计及规范要求 6.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 4.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030703001001 | 调节防火阀800*250 | [项目特征] 1.名称:调节防火阀 2.规格:800*250 3.支架形式、材质:满足设计要求 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 14
19 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | [项目特征] 1.名称:设备支架制作安装 [工作内容] 1.制作、安装 | t | 0.1
20 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.风管工程量:满足设计要求 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1
21 | 031208003001 | 橡塑保温板B1级 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温板B1级 2.绝热厚度:25MM [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 17
空调水系统
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001004001 | 冷媒液管φ9.52 | [项目特征] 1.安装部位:室内空调 2.介质:液体 3.规格、压力等级:铜管φ9.52 4.连接形式:扩口连接 5.吹设计要求:用气体吹扫 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.吹扫 | m | 183
2 | 031001004002 | 冷媒气管φ15.9 | [项目特征] 1.安装部位:室内空调 2.介质:气体 3.规格、压力等级:铜管φ15.9 4.连接形式:扩口连接 5.吹设计要求:用气体吹扫 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.吹扫 | m | 183
3 | 031004014001 | 分歧管 | [项目特征] 1.材质:铜质 2.型号、规格:满足设计要求 [工作内容] 1.1.安装 | 个 | 45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006003 | UPVC冷凝水管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内空调 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC 4.规格:DN25 5.连接形式:按设计说明要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 91.5
5 | 031001006004 | UPVC冷凝水管DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内空调 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC 4.规格:DN32 5.连接形式:按设计说明要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 91.5
6 | 031001006005 | UPVC冷凝水管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内空调 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC 4.规格:DN40 5.连接形式:按设计说明要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006006 | 回水管DN80 | [项目特征] 1.名称:回水管 2.介质:水 3.规格:DN80 4.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 120
8 | 031001006007 | 回水管DN50 | [项目特征] 1.名称:回水管 2.介质:水 3.规格:DN50 4.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 100
9 | 031001006008 | 回水管DN40 | [项目特征] 1.名称:回水管 2.介质:水 3.规格:DN40 4.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031001006009 | 供水管DN80 | [项目特征] 1.名称:供水管 2.介质:水 3.规格:DN80 4.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 120
11 | 031001006010 | 供水管DN50 | [项目特征] 1.名称:供水管 2.介质:水 3.规格:DN50 4.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 100
12 | 031001006011 | 供水管DN40 | [项目特征] 1.名称:供水管 2.介质:水 3.规格:DN40 4.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 | m | 60
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031006015001 | 不锈钢膨胀水箱2.5m³ | [项目特征] 1.名称:不锈钢膨胀水箱 2.型号、规格:2.5m³ [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
14 | 031208002001 | 橡塑保温板B1级 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温板B1级 2.绝热厚度:25MM 3.管道外径:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 1.2
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 03B003 | 投标人认为应该增加的其他措施 | [项目特征] 1.其他措施技术要求:投标人认为应该增加的其他措施 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:满足规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：空调工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计