## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：防排烟工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 防排烟系统
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：防排烟工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
防排烟系统
1 | 030702001004 | 镀锌钢板矩形风管 长边长(mm) ≤320 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5MM 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支吊架除锈、刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.除锈、刷漆 | m2 | 119.35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030702001005 | 镀锌钢板矩形风管 长边长(mm) ≤450 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.6MM 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支吊架除锈、刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.除锈、刷漆 | m2 | 35.09
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030702001006 | 镀锌钢板矩形风管 长边长(mm) ≤1000 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支吊架除锈、刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. 9.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 362.22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030702001007 | 镀锌钢板矩形风管 长边长(mm) ≤1250，车库 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支吊架除锈、刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. 9.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 5.47
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030702001008 | 镀锌钢板矩形风管 长边长(mm) ≤2000 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支吊架除锈、刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. 9.9.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 950.16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030702001009 | 镀锌钢板矩形风管 长边长(mm) ≤4000，车库 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤4000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支吊架除锈、刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. 9.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支吊架除锈、刷油 | m2 | 28.56
7 | 030404033002 | 吸顶式换气扇（防腐型带止回阀） | [项目特征] 1.名称:吸顶式房间通风器 2.规格型号:L=181m³/h,Hj=63Pa，220V-50Hz-0.025kW,42dB(A) n=2500r.p.m 3.通风工况:η≥65% 4.质量:6kg 5.安装方式:吸顶式 6.7.其他:含支吊架制作、安装 [工作内容] 1.本体、支架安装 2.调速开关安装 | 台 | 80
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030108001001 | 消防型离心风机箱（双速） | [项目特征] 1.名称:消防型离心风机箱 2.规格型号:L=(37800/24000)m³/h,Hj=(700/400)Pa，380V-50Hz-17/12kW,76/67dB(A) n=(917/611)r.p.m 3.质量:727kg 4.通风工况:η≥70%，Ws=0.19W/(m³/h) 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
9 | 030108001002 | 消防型离心风机箱 | [项目特征] 1.名称:消防型离心风机箱 2.规格型号:L=24000m³/h,Hj=320Pa，380V-50Hz-7.5kW,67dB(A) n=640r.p.m 3.质量:348kg 4.通风工况:η≥75%，Ws=0.19W/(m³/h) 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030108003001 | 壁式轴流风机 | [项目特征] 1.名称:壁式轴流风机 2.规格型号:L=1024m³/h,Hj=(700/400)Pa，220V-50Hz-0.37kW,64dB(A) n=960r.p.m 3.质量:77kg 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
11 | 030108001003 | 管道离心风机 | [项目特征] 1.名称:管道离心风机 2.规格型号:L=5900m³/h,Hj=320Pa，380V-50Hz-1.1kW,60dB(A) n=945r.p.m 3.质量:128kg 4.通风工况:η≥75%，Ws=0.13W/(m³/h) 5.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030108003002 | 高温消防型轴流风机PY-1/2 | [项目特征] 1.名称:高温消防型轴流风机 2.规格型号:L=98422m³/h,Hj=479Pa，380V-50Hz-30kW,86dB(A) n=720r.p.m 3.质量:643kg 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
13 | 030108003003 | 高温消防型轴流风机PY-3 | [项目特征] 1.名称:高温消防型轴流风机 2.规格型号:L=34375m³/h,Hj=543Pa，380V-50Hz-7.5kW,81dB(A) n=1450r.p.m 3.质量:185kg 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
14 | 030703011002 | 单层百叶(带调节阀)600*350 | [项目特征] 1.名称:单层百叶(带调节阀) 2.规格:600*350 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030703011003 | 单层百叶(带调节阀)600*400 | [项目特征] 1.名称:单层百叶(带调节阀) 2.规格:600*400 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 7
16 | 030703011004 | 单层百叶(带调节阀)800*350 | [项目特征] 1.名称:单层百叶(带调节阀) 2.规格:800*350 [工作内容] 1.1.风口安装 | 个 | 20
17 | 030703007002 | 单层百叶（带调节阀）600*350 | [项目特征] 1.名称:单层百叶（带调节阀） 2.型号:600*350 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 6
18 | 030703007003 | 双层百叶（带调节阀）2000*1200 | [项目特征] 1.名称:双层百叶（带调节阀） 2.型号:2000*1200 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
19 | 030703007004 | 双层百叶（带调节阀）1600*600 | [项目特征] 1.名称:双层百叶（带调节阀） 2.型号:1600*600 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030703007005 | 防雨百叶2000*800（带防鼠网带栏杆保护） | [项目特征] 1.名称:防雨百叶（带防鼠网带栏杆保护） 2.型号:2000*800 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
21 | 030703007006 | 防雨百叶1600*400（带防鼠网带栏杆保护） | [项目特征] 1.名称:防雨百叶（带防鼠网） 2.型号:1600*400 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
22 | 030703007007 | 防雨百叶1600*630（带防鼠网） | [项目特征] 1.名称:防雨百叶（带防鼠网） 2.型号:1600*630 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
23 | 030703007008 | 防雨百叶2500*2000 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.型号:2500*2000 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030703007009 | 防雨百叶1500*400 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.型号:1500*400 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
25 | 030703007010 | 新风百叶800*320 | [项目特征] 1.名称:新风百叶 2.型号:800*320 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 16
26 | 030703007011 | 防雨百叶400*200 | [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.型号:400*200 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 15
27 | 030703007012 | 单层排烟口800*800 | [项目特征] 1.名称:单层排烟口 2.型号:800*800 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030703011005 | 单层百叶风口800*800 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*800 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 8
29 | 030703011006 | 单层百叶风口1600*600 | [项目特征] 1.名称:单层排烟口 2.规格:1600*600 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 8
30 | 030703007013 | 70℃单层防火百叶1200*800 | [项目特征] 1.名称:70°单层防火百叶 2.型号:1200*800 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 2
31 | 030703021004 | 静压箱2400*2200*800 | [项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:2400*2200*800 3.支架形式、材质:型钢，综合考虑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其他:地下车库内安装 6.支架除锈刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030703021005 | 静压箱2400*2000*800 | [项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:2400*2000*800 3.支架形式、材质:型钢，综合考虑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其他:地下车库内安装 6.支架除锈刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 1
33 | 030703021006 | 静压箱6000*2400*1600 | [项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:6000*2400*1600 3.支架形式、材质:型钢，综合考虑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其他:地下车库内安装 6.支架除锈刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030703020002 | 管道式阻抗复合消声器（不燃材质）1250*800 L=1200mm | [项目特征] 1.名称:管道式阻抗复合消声器（不燃材质） 2.规格:L=1200mm 3.消声量:15dB(A) 4.支架形式、材质:型钢，综合考虑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 3
35 | 030703001002 | 280℃防火阀2000*400 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:2000*400 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 4
36 | 030703001003 | 280℃防火阀1600*250 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1600*250 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
37 | 030703001004 | 280℃防火阀1000*250 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000*250 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 8
38 | 030703001005 | 280℃防火阀800*200 | [项目特征] 1.名称:70°C电动防火阀 2.规格:800*200 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2
39 | 030703001006 | 280℃排烟防火阀 1250*800 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250*800 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 4.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
40 | 030703001007 | 280℃排烟防火阀 800*320 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 4.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 3
41 | 030703001008 | 70℃电动防火阀1000*250 | [项目特征] 1.名称:70°C电动防火阀 2.规格:1000*250 [工作内容] 1.阀体安装 | 个 | 8
42 | 030703001009 | 70℃防火阀 1600*250 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600*250 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 4.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
43 | 030703001010 | 70℃防火阀 800*320 | [项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 4.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2
44 | 030703001011 | 70℃防火阀250*160 | [项目特征] 1.名称:70°C防火阀 2.规格:250*160 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
45 | 030703001012 | 止回阀1250*800 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:1250*800 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.支架形式、材质:型钢，综合考虑 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
46 | 030703001013 | 止回阀800*320 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:800*320 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.支架形式、材质:型钢，综合考虑 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
47 | 030703001014 | 止回阀250*160 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:250*160 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.支架形式、材质:型钢，综合考虑 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
48 | 030703001015 | 止回阀800*200 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:800*200 3.制作、安装要求:满足设计及规范要求 4.支架形式、材质:型钢，综合考虑 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
49 | 030703019002 | 柔性软风管 | [项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.规格:满足设计及规范要求 3.材质:防火软接(帆布) 4.类型:满足设计及规范要求 5.形式:满足设计及规范要求 6.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 16.76
50 | 080807013001 | 防火封堵 | [项目特征] 1.名称:防火封堵 2.材质:不燃烧材料 3.方式:排烟、通风和空气调节系统中的管道,在穿越隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应采用不燃烧材料封堵、填塞密实。位于墙、楼板两侧的防火阀、排烟防火阀之间的风管应加厚为2mm壁厚,风管的保温材料采用不燃材料。 4.部位:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.封堵 2.清理 3.运输 | kg | 56
51 | 030702008001 | 电动挡烟垂壁 | [项目特征] 1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.其他:包含电机 [工作内容] 1.本体安装 2.本体制作 | m | 37
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
52 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.名称:通风工程检测、调试 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 03B007 | 投标人认为应该增加的其他措施 | [项目特征] 1.其他措施技术要求:投标人认为应该增加的其他措施 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
2 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:满足规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：防排烟工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：防排烟工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：防排烟工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：防排烟工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计